Ausschreibungstext

Vollgummi Steckdosenverteiler

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

336 x 370 x 162mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet

1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) - oben inkl. Blindstopfen
1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) - unten

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V
2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V
4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ G/A - max. Vorsicherung 63A
1/LS-Schalter 3pol. 32A
2/LS-Schalter 3pol. 16A
4/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142370 - 77311947.0,03.63.XF.G/A.2M40.1BST.F&G