Ausschreibungstext

Fahrbarer Vollgummi-Sicherheitstrenntransformator

inkl. Regendach und Kranösen

ÖVE-geprüft

Massive 3-Bein-Rodel, beschichtet in RAL 3000 feuerrot

Abmessungen:

500 x 1310 x 340mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x16qmm mit montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x63A 400V

1/Hauptschalter 3pol.

1/Hauptleitungsklemme 3pol. 16qmm

1/Neozed-Sicherung 3pol. 50A

1/Trenntrafo 24kVA 3x400V/3x230V

1/Motorschutzschalter 3pol. 25-32A (eingestellt auf 28A)

1/Umschalter 16A / 32A

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V

1/LS-Schalter 3pol. 16A

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V

1/Neozed-Sicherung 3pol. 16A

1/Ausschalter 3pol. - Trafo 230V

1/thermischer Einschaltstrombegrenzer 16A

1/Trenntrafo 5000VA 3x400V / 3x230V mit getrennten Wicklungen

3/Motorschutzschalter 2pol. 6,3-10A (eingestellt auf 7A)

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/LS-Schalter 1pol. 6A *D*

1/Ausschalter 1pol. - Trafo 24V

1/thermischer Einschaltstrombegrenzer 16A

1/Trenntrafo 500VA 230V/24V

1/thermischer Überstromauslöser 1pol. 15A

2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 2x16A 24V

1/LS-Schalter 1pol. 6A

1/Lüfter mit Thermostat 230V

1/Lüfter mit Thermostat 400V

Gravur: Sicherheitstrenntransformator

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142430 - T#R.3.7800.002.D24000.D5000.3X230.500.230.24