Ausschreibungstext

Unterflurverteiler PIAZZA 700

- Massive Edelstahlkonstruktion 700 x 700 mm

- bis D 400kN

- Gasdruckfeder zum leichteren Öffnen

- Schachtdeckel individuell befüllbar (Wannentiefe 70 mm)

- Selbstregulierendes Heizband im Schachtdeckel

- Deckelverriegelung mittels einer versenkten, deckelebenen Inbusschraube rostfrei M10

- Kabelaustritts-Einschubstück (befüllbar) im Schachtdeckel integriert (Kabelauslass 180 x 130mm)

Verteilerbefestigung: An der Deckelunterseite 4 Gewinde M6

Außenmaße Rahmen: 700x700mm inkl. Kabelaustrittsklappe

Gesamthöhe: 310mm (ohne Betonring)

Material: Edelstahl V2A

Schachtdeckel inkl. Haupt- und Klemmverteiler anschlussfertig auf 1 Betonring H=500mm DN 800mm montiert.

1/Deckenwinkel für bauseitigen Wasseranschluss 3/4"

Haupt- und Klemmverteiler Gehäuse aus Vollgummi, halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

Klemmverteiler

Abmessungen: 360x250x173mm (ohne Einbauten)

2/Kabelverschraubungen M50 (Klemmbereich 24 – 38,5mm) inkl. Blindstopfen

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18 - 32mm, Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt) inkl. Blindstopfen

5/Universalklemmen 50qmm

Hauptverteiler

Abmessungen: 500x360x113mm (ohne Einbauten)

1/Metall-Flansch-Winkel-Anbauverschraubung M50 mit 2m Gifas-Proflexx Kabel H07RN-F 5x25qmm

1/Kabelverschraubung M16 (Deckelerdung)

1/Kabelverschraubung M16 (Deckelheizung)

2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x32A 400V

2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V

4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

2/RJ45-Datendosen

1/FI-Schutzschalter 4pol. 80/0,03A Typ G/A

2/LS-Schalter 3pol. 32A

2/LS-Schalter 3pol. 16A

4/LS-Schalter 1pol. 16A

1/LS-Schalter 1pol. 4A - Heizung

Max. Vorsicherung: 80A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142467 - T#UFE400.Q700KB.VA.783311947.80.GA.2RJ.3900.HZG